Мишкинский район Республики Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью

"Оникс"

Генеральная схема водоснабжения СП Камеевский

сельсовет муниципального района Мишкинский

район Республики Башкортостан

Заказчик: Администрация СП Камеевский сельсовет

муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан

68-12-П-2014-СВ

Камеево, 2014

Мишкинский район Республики Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью

"Оникс"

Генеральная схема водоснабжения СП Камеевский

сельсовет муниципального района Мишкинский

район Республики Башкортостан

Заказчик: Администрация СП Камеевский сельсовет

муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан

68-12-П-2014-СВ

Директор ООО «Оникс»                        В.А. Мусагитдинов

ГИП                                                            Е.А. Мусагитдинов

Камеево, 2014

Состав генеральной схемы

| № п/п | Наименование частей и разделов | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральная схема водоснабжения СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 68-12-П-2014-СВ |  |
| 2 | Чертежи |  |  |

Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Исходные данные и положения | 11 |
| 2.1. | Основания для разработки. Исходные данные и документы. | 11 |
| 2.2. | Характеристика района | 12 |
| 2.3. | Рельеф. Геологическое строение. Геологические условия.Экзогенные процессы. Инженерно-геологические условия. | 15 |
| 3 | Существующее положение в сфере водоснабжения | 17 |
| 3.1. | Анализ структуры системы водоснабжения. | 17 |
| 3.2. | Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения, сооружений системы водоснабжения, насосных станций, водопроводных сетей систем водоснабжения. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении сельского поселения. | 18 |
| 4. | Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения. | 25 |
| 5. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 29 |
| 6. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 57 |
| 7. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. | 63 |
| 8. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 67 |
|  | Приложения |  |
| II | Графическая часть |  |
|  | Схема водоснабжения населенного пункта с. Камеево Мишкинского района Республика Башкортостан |  |
|  | Схема водоснабжения населенного пункта д.Бабаево Мишкинского района Республика Башкортостан |  |
|  | Перспективная и существующая схема водоснабжения населенного пункта д. Байтурово Мишкинского района Республика Башкортостан |  |

|  | Перспективная схема водопроводных сетей д.Русское Байбаково Мишкинского района Республика Башкортостан |  |
| --- | --- | --- |

1. Паспорт программы

Наименование

Генеральная схема водоснабжения Сельского поселения Камеевский

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики

Башкортостан разработана во исполнение приказа Министерства ЖКХ РБ от

9.11.01 №125.

На стадии генеральной схемы решаются вопросы обеспечения водой

питьевого качества на 2014 год и на перспективу (2024 г.) населения, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий, приусадебных участков и водопой скота, находящегося в личной собственности граждан.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Сельского поселения Камеевский  сельсовет

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Местонахождение проекта

Россия, Республика Башкортостан Мишкинский район, село Камеево.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении»;

– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схе

мах водоснабжения и водоотведения»;

– Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос

сийской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст.

3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст.

6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. На

ружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП,

2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормати

вов;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже

ния и водопроводов питьевого назначения»

– СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качес

тву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества"

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

– Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №

635/14;

– Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

– СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

– Водоснабжение и водоотведение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

– Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973.

– Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981

– NPG. Пластмассовые трубы. 2000

– WBA. Вода и трубы. 2003

– Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990

– Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1

– Вода и трубы. Гуревич Д.Ф.

– Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981

Занин Е.Н.

– Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий

строительной индустрии. 1973/ Залуцкий Э.В.

– Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №

635/14;

– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод пра

вил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

– СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6

мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития сис

тем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

– Водоснабжение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.;

– Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973;

– Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981;

– NPG. Пластмассовые трубы. 2000;

– WBA. Вода и трубы. 2003;

– Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990;

– Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1;

– Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981;

– Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования

предприятий строительной индустрии. 1973;

– Канализационные очистные сооружения населённого пункта – МП;

– Когановский. Очистка и использование сточных вод;

– Гидравлический расчет сетей водоотведения. МУ для КП. 2002;

– Автономная система очистки сточных вод. №2. 2004;

– Гудков А.Г. Биологическая очистка городских сточных вод. 2002;

– Залуцкий Э.В. Насосные станции. Курсовое проектирование. 1987;

– Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 1992;

– Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. 1986;

– Левадный В.С. Бани и сауны. 1999;

– Плотников Н. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод.

1990;

– Поляков В.В. Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. 1990;

– Пример расчёта очистной канализационной станции города БО – МП;

– Пример расчёта очистной канализационной станции города МО – МП;

– Дмитриев В.Д. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и

газоснабжения. Справочник. 1988;

– Абрамов. Расчет водопроводных сетей. 1983;

– Абрамов Н.Н. Водоснабжение. 1974;

– Абрамов С.К., Биндеман Н.Н. Семенов М.П. Водозаборы подземных вод.

1947;

– Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена.

1986;

– Левченко. Водоподготовка. Часть 1. 1996;

– Левченко. Водоподготовка. Часть 2. 1996;

– Левченко. Водоподготовка. Часть 3. 1996;

– Яковлев. Канализация. 1975;

– Гресько. Справочник по КИП. 1988;

– Проектирование водяных и пенных АУП. Под. общ. ред. Н.П. Копылова,

2002;

– Монтаж приборов для измерения расхода. Раздел 9;

– Морозов Э.А. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных сква

жин.

1984;

– Персион А.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего. 1987;

– Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлажде

ния. Теория и практика. 2005;

– Долин В.Н. Колодцы. 1989;

– Определение расходов воды и теплоты в системах горячего водоснабжения;

– Шарапов В.И. Горячее водоснабжение жилого здания. 2003;

– Золотова. Очистка воды от Fe, Mn, F, HS.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для

существующего, а также объектов социально-культурного и рекреационно

го назначения в период до 2024 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание ус

луг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемо

сти действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

– повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии

с нормативными требованиями;

– минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в

долгосрочной перспективе.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– реконструкция существующих сетей;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ре

сурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопрово

де необходимого диаметра;

– применение оборудования по обеззараживания воды подаваемой населе

нию.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте

выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и

строительство новых производственных мощностей коммунальной

инфраструктуры:

Первый этап – 2014-2015 годы:

– обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственников в

муниципальную собственность, посредством паспортизации сетей-

формирование технического и кадастрового паспортов на водопроводные

сети, затем регистрация права собственности в ФРС;

– проведение полного хим. и бактериологического анализов воды в соответ

ствии с требованиями СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо

снабжения. Контроль качества».

– формирование проектно счетной документации (далее ПСД) на реконст

рукцию водопроводных сетей и источников водоснабжения, водонапорных

башен, на закольцовку существующих сетей, станцию водоподготовки.

– получение положительного заключения государственной экспертизы по

результатам разработанной ПСД и результатов инженерных изысканий,

получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД.

Второй этап - 2016-2021 годы:

– проведение строительно-монтажных работ (далее СМР) согласно

разработанной ПСД по прокладке новых и реконструкции существующих

сетей водоснабжения, установка частотных приводов на все насосное обо

рудование, станции водоподготовки, реконструкция башни Рожновского,

тампонаж существующей недействующей скважины,.

– установка регуляторов давления, узлов учета расхода воды, устройств

автоматического включения/выключения, установка приборов контроля

доступа, средств автоматизации работы сети водоснабжения, установка

оборудования диспетчеризации.

Третий этап 2022 -2024 (расчетный срок):

– приведение параметров работы водопроводных сетей к нормируемым

показателям.

– достижение качества подаваемой в водопроводную сеть воды требованиям

СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче

ства».

– достижение автоматизированной системы работы сетей с мониторингом

параметров работы сети и дистанционным управлением данными парамет

рами.

2.Исходные данные и положения

2.1 Основания для разработки. Исходные данные и документы.

– Генеральный план СП Камеевский сельсовет муниципального района

Мишкинский район Республики Башкортостан, разработан в соответствие с

градостроительным кодексом от РФ от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

– Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. N 341-з

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике

Башкортостан" (с изменениями от 10 декабря 2007 г., 6 февраля 2008 г.).

– Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ

"О водоснабжении и водоотведении".

– Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду;

– Протокол лабораторных испытаний воды питьевой.;

– района Республики Башкортостан;

– Постановление о предоставлении земельного участка в аренду для

обслуживания водонапорной башни и источников водозабора;

– Схема водоснабжения с. Камеево;

– Расчет потребности воды на 2012 год;

В данной работе на стадии генеральной схемы решены вопросы:

– Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем

бесперебойного и качественного водоснабжения.

– Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления

воды.

– Соблюдение баланса экономических интересов организаций коммунально

го комплекса и потребителей.

– Обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повыше

ния эффективности деятельности организаций, осуществляющих водо

снабжение.

– Обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.

– Согласование схем водоснабжения с иными программами развития сетей

инженерно-технического обеспечения.

2.2. Характеристика сельского поселения.

Мишкинский район — муниципальный район в составе Республики

Башкортостан, образован 20 августа 1930 года, Район расположен на стыке Прибельской увалисто-волнистой равнины и Уфимского плато со стороны севера, в горно-лесной зоне Башкортостана и составляет 1689 кв. км. Районный центр - с. Мишкино, расстояние от г. Уфы– 140 км Площадь

территории Общая– 1689 кв. км. Мишкинский район граничит на севере – с

Балтчевским районом; на северо-востоке с Караидельским районом; на северо-западе с Бураевским районом;на юго-востоке с Бирским районом; на юго-западе с Благовещенским районом. В составе района 77 населённых пунктов. По данным переписи 2010 года проживает 25,318 тыс. человек. Средняя плотность населения — 16.4 человек на один кв. км. Преобладают марийцы, русские, татары.

Камеевский сельсовет — муниципальное образование в Мишкинскомрайоне Башкортостана. Согласно «Закону о границах, статусе и администра

тивных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Центром муниципального образования сельское поселение Камеевский

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики

Башкортостан является с. Камеево.

В состав сельского поселения входят:

– с. Камеево

– д. Бабаево

– д. Байтурово

– д. Русское Байбаково

Численность постоянного населения на 01.01.2013 составила 1541 человека, из них 863 человек проживают в д. Камеево

Транспортная инфраструктура

Мишкинский район связан автомобильными дорогами с городами Уфой,

Бирск, Благовещенск, расстояние до г. Уфы по автодороге составляет 152

км, до г. Бирск - 51, до г. Благовещенск – 110 км. Имеются регулярные

автобусные маршруты.

По социальному составу:

В таблице приведена динамика изменения численности населения по годам.

| Годы | 2002 | 2009 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Камеево | 980 | 950 | 863 |
| д. Бабаево | 330 | 310 | 249 |
| д. Байтурово | 352 | 305 | 296 |
| д. Русское Байбаково | 110 | 115 | 129 |
| д. Красный Ключ | 32 | 28 | 4 |
| ИТОГО |  |  |  |

3. Существующее положение в сфере водоснабжения сельского поселения Камеевский сельский совет муниципального района Мишкинский  район.

3.1 Анализ структуры системы водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения подает воду в жилые дома, общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.

В настоящее время в сельском поселении Камеевский сельсовет

водоснабжение населения осуществляет Администрация сельского поселения.

На данный момент в сельском поселении Камеевский сельсовет имеются

40% населения неохваченные централизованной системой водоснабжения,

которые пользуются водоразборными колонками или трубными колодцами.

3.2 Анализ состояния и функционирования существующих источников  водоснабжения, сооружений системы водоснабжения, насосных станций, водопроводных сетей систем водоснабжения . Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении сельского поселения.

Пример водозаборной скважины:

Источником централизованного водоснабжения с. Камеево является скважина в с. Камеево СП муниципального района Мишкинский район Республика Башкортостан.

Эксплуатационные запасы не утверждались. Учет водоотбора ведется по времени работы и производительности насоса. на скважинах установлены насосы ЭЦВ.

Скважинные погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других нужд. Рабочее положение агрегата - вертикальное, с вертикальным положением вала.

Перекачиваемая жидкость - вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН=6,5-9,5, с температурой до 25 °С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.

Насос ЭЦВ опускается в скважину на колонне водоподъемных труб и подвешивается на устье скважины. Подшипники электродвигателя и насоса смазываются и охлаждаются скважинной водой.

Конструктивно насосы ЭЦВ являются многоступенчатыми центробежными насосами. Насос монтируется непосредственно на погружаемом электродвигателе. В нижней части находится затапливаемый электродвигатель, а в верхней - насос. Непосредственно на двигателе монтируются засасывающий корпус, предохраняемый впускным фильтром. На валу насоса монтируются рабочие колёса ступеней насоса. На выходе насоса расположен обратный клапан. Клапан задерживает воду в выходном трубопроводе и облегчает пуск насоса после остановок в работе. Выходная часть насоса с помощью резьбы или фланца крепится к напорному трубопроводу.

При работе насос ЭЦВ в скважине устанавливается вертикально двигателем вниз. Для этого осуществляют его монтаж на водоподъемную трубу при помощи резьбы или фланца на выходе из насоса. Насос подключается к питающему проводу и опускается в скважину. Управление работой насоса ЭЦВ осуществляется при помощи станций управления. Для защиты от сухого хода в скважине должен быть датчик уровня.

Имеющиеся скважины работают попеременно. Таким образом одна из скважин находится в технологическом резерве. Обеспечивая безаварийность и гарантированную подачу воды водопотребителям.

Водозабор осуществляется из скважин расположенных в нижнефаменский подъярус  фаминском ярусе верхнего девона, глубина скважин 92 метра.

Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной сферы так и жилой фонд. Диаметр магистральной сети водопровода составляет 63, 76, 89, 108, 110 мм. Протяженность труб водопроводной сети в с. Камеевое 8,0 км, год прокладки всех участков трубопровода 1976 – 2010-е гг. Для пожаротушения используются пожарные гидранты и естественный водоем. Сети водоснабжения характеризуются средними показателями износа.

На рисунке изображен насос ЭЦВ в разрезе.

Цифрами обозначены:

1 - Нагнетательный корпус

2 - Крышка обратного клапана

3 - Корпус обратного клапана

4 - Подшипниковый корпус

5 - Вал насоса

6 - Ротор

7 - Направляющая

8 - Муфта

9 - Засасывающий корпус

10 - Питающий провод

11 - Стягивающая втулка

12 - Средний корпус

13 - Защита питающего провода

14 - Защитная решетка

15 – Двигатель

Территория водозабора имеет санитарно охранную зону диаметром 50м. где осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозабор и в водоносный пласт. Соблюдается режим использования водоохраной зоны, не допускается складирование мусора, навоза и выпас скота. Зона санитарной охраны: вокруг скважин огорожена, озеленена. Забираемая вода рентабельности не имеет. Учет забора воды из скважин ведется по времени работы и производительности насоса.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения скважина может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации скважин необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае непостоянной эксплуатации скважины должны прокачиваться каждый месяц продолжительностью не менее 3 суток.

Водопроводные сети

Одним из необходимых условий благоустройства является водоснабжение. Система водопровода учитывает количество потребителей и норму потребления воды. Для всех категорий потребителей существуют свои нормы. Населению вода требуется для удовлетворения физиологических потребностей: приготовления пищи, поддержания гигиены, хозяйственно-бытовой деятельности. Норма потребления воды одним человеком в сутки колеблется в зависимости от степени благоустройства населенного пункта. Для населения крупных населенных пунктов, обеспеченного холодным и горячим водоснабжением, норма потребления воды на 1 чел. составляет около 230 л/сут. В эту норму входит расход воды на нужды предприятий коммунального обслуживания населения (бани, парикмахерские, прачечные, предприятия общественного питания и т.д.). Другой потребитель воды - промышленные предприятия, почти в каждом из которых технологический процесс связан с расходом большого количества воды.

Также учитывается расход воды на пожаротушение, полив зеленых насаждений и в зависимости от климатических условий - на обводнение территории населенного пункта.

В зависимости от количества подаваемой воды выбирают систему водоводов. Они могут представлять две и более параллельных нитей. Вода к потребителям приходит из источника водоснабжения (реки, подземные воды, моря) через очистные сооружения, где она фильтруется, обесцвечивается, обеззараживается хлором, озоном, водородом или ультрафиолетовыми лучами, опресняется и отстаивается.

Трубопроводы делают стальными, чугунными, железобетонными и пластмассовыми, из поливинилхлорида и полиэтилена.

При прокладке водопроводных сетей очень важно предусмотреть сохранение в трубах необходимой температуры воды. Следовательно, она не должна чрезмерно охлаждаться и нагреваться. Поэтому принято, что водопроводные сети, как правило, укладывают под землей. Но при технологическом и технико-экономическом обосновании допускаются и другие виды размещения.

Чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, т. е. глубины промерзания грунта. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопроводов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Глубину заложения производственных трубопроводов необходимо проверять из условия предупреждения нагревания воды лишь в том случае, если оно недопустимо по технологическим соображениям.

Водопроводные сети делают кольцевыми и в редких случаях тупиковыми, так как они менее удобны при ремонте и эксплуатации, и в них может застаиваться вода.

Диаметр труб принимают расчетом в соответствии с указаниями «СНиП 2.04.02-84 Водопроводные сети и сооружения». В водопроводной сети поддерживается свободный напор не менее 10 м водяного столба, что обеспечивает возможность использовать водопроводную сеть для тушения пожаров. Для этой цели на всей протяженности водопроводной сети устанавливают специальные устройства для подключения пожарных шлангов - гидрантов. Благодаря свободному напору в водопроводной сети не менее 10 м здания небольшой этажности обеспечиваются водой без дополнительного насоса. В зданиях повышенной этажности создается дополнительный напор местными насосами.

Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечении от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостраительство планировка и застройка городских и сельских поселений».

На водопроводных сетях для правильной эксплуатации и ремонта устраивают водопроводные колодцы. Их выполняют из сборного железобетона или из местных материалов. При расположении уровня грунтовых вод выше дна колодца предусматривают гидроизоляцию его дна и стен на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

Схема бесканальной подземной прокладки трубопроводов

Водопроводные трубы для полива, заполнения открытых бассейнов, функционирования фонтанов действуют только летом, поэтому их разрешается прокладывать на глубине 0,5 м.

Водопроводная сеть физический изношена это выражено в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. В результате серии гидравлических расчетов и анализа литературных данных было установлено, что износ сетей на каждые 12% (в среднем через каждые 4 года) приводит к увеличению затрат на их эксплуатацию более чем на 50% относительно проектных значений. Спустя уже 3-5 лет после начала эксплуатации толщина отложений на стенках металлических труб составляет величину 10-15 % от диаметра, что сокращает пропускную способность магистралей в 1.5-2 раза. Через 10-15 лет гидравлическое сопротивление магистралей увеличивается в 3-5 раз. Это обстоятельство вынуждает повышать давление в главных магистралях больших диаметров и, соответственно, кратно увеличивать расходы электроэнергии на насосных станциях.

Сети водоснабжения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| с. Камеево | 8000 м | 63, 76, 89, 108, 110 мм |
| д. Бабаево | 4000 м | 63, 90, 110 мм |
| д. Байтурово | 250 м | 63 мм |
| д. Русское Байбаково |  |  |

Водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1976 году

Водонапорная башня

На территории с. Камеево расположена водонапорная. Башня введена в эксплуатацию в 1976 году, состояние оценивается как удовлетворительное,

Возможные трудности в эксплуатации водонапорных башен:

трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

- неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу воды

и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения

конструкции и возможного падения водонапорной башни;

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности

окисления накопительной емкости башни;

- работу насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отклюю

чениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

Металлическая конструкция водонапорной башни Рожновского до сих пор используются в работе системы водоснабжения во многих поселках и садовых товариществах, для централизованного водоснабжения. Невзирая на громоздкость конструкции башни Рожновского, устройство ее отличается простотой и высокой надежностью работы. При определенных условиях работы, металлическая конструкция обладает рядом преимуществ и долгим сроком службы.

Водонапорные башни системы Рожновского начали применяться в сельском водоснабжении с 1951 года. С тех пор водонапорные БР, срок службы которых составляет 12 лет (при возобновления внутреннего антикоррозионного покрытия срок службы может быть увеличен), повсеместно работают и  применяются в системах водоснабжения села.

Водонапорные башни предназначены для сглаживания неравномерности потребления воды населенным пунктом, хранения противопожарного запаса воды и создания требуемых напоров в водопроводных сетях. Водонапорные башни выполняют из железобетона, кирпича и металла. Водонапорная башня состоит из фундамента 1, ствола 12, бака 7, шатра 8 и ряда трубопроводов.   Баки водонапорных башен изготавливают из стали или железобетона с плоским или сферическим днищем. Башни оборудуются

подающе-отводящем трубопроводом 2,

трубопроводом для отбора воды

для тушения пожара 6,

переливным трубопроводом 9,

грязевым трубопроводом 10

и сбросным трубопроводом 11,

на трубопроводах устанавливаются

задвижки, обратный клапан и

сальниковые компенсаторы.

Схема водонапорной башни:

1 – фундамент и подвальное помещение;

2 – подающе-отводящий трубопровод;

3 – лестница; 4 – сальниковые компенсаторы;

5 – труба для отбора воды на тушение

пожара; 6 – труба для отбора воды на

хозяйственно-питьевые нужды; 7 – бак;

8 – шатер; 9 – переливная труба;

10 – грязевая труба; 11 – сбросная труба; 12 – ствол

Качество воды

Согласно данных лабораторных испытаний проводимых Филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Мишкинском районе и село Ка  меево, «Вода питьевая из скважин» по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: по исследованию органолептическим и физико-химическим показателям проба воды питьевой из распределительной сети ( колонки) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При анализе существующих цен и тарифов, утвержденных ГКТ РБ, а также местными водоснабжающими организациями, а также при сравнении их со средней ставкой на водопотребление по стране, мы приходим к выводу, что установленные тарифы являются экономически доступными для населения сельского поселения. На основании проведенного анализа существующих тарифов возникает необходимость в увеличении тарифных ставок для улучшения качества хозяйственно- бытового водоснабжения сельского поселения.

Санитарная обстановка источника водозабора

Скважина имеет радиус зоны санитарной охраны, первый пояс 50 м.

Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным требованиям:

– обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом

роста водопотребления на перспективу развития объекта;

– обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;

давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает ну

ждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем

простой и дешевой ее очистки;

– обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой

средств;

– обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал сло

жившуюся экологическую систему.

Уровень аварийности средний, и в этой связи требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Выводы:

– Источником водоснабжения села Камеево являются подземные воды.

– Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подзем

ных вод.

– Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье

вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

– Водопроводная сеть на территории Камеевского сельского поселения

имеет удовлетворительное состояние и не требует перекладки и замены из

ношенных участков.

4. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения

и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения .

На данный момент по сельскому поселению Камеевский сельский совет потребители не используют водосчетчики.

Массовое внедрение водосчетчиков, применяемых для учета водопроводной воды, потребляемой в жилом секторе, привлечет к появлению проблем с ведением расчетов по показаниям этих приборов. В соответствии с постановлением правительства «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 г № 307 расчет квартировладельцев с водоснабжающей организацией за потребленные ресурсы проводится на основании показаний квартирных водосчетчиков (если они установлены) или нормативов водопотребления (если счетчики не установлены).

В результате применения этой методики расчетов выяснилось, что месячное потребление воды по общедомовому водосчетчику в большинстве случаев превышает сумму показаний квартирных водосчетчиков и объемов по нормативам потребления. Расхождение в ряде случаев достигает десятков процентов даже приустановке водосчетчиков во всех квартирах. Такая ситуация приводит к появлению в расчетах между поставщиком и потребителем воды «тринадцатой квитанции», которая выставляется квартировладельцам раз в год и компенсирует водоснабжающей организации затраты по поставке в дом неоплаченных в течение года объемов воды.

К причинам возникновения небаланса в большинстве публикаций относят следующие: - утечки и несанкционированный слив во внутридомовой сети за пределами квартир; - сверхнормативное потребление воды квартировладельцами, не установившими водосчетчики. Как аксиома воспринимается абсолютная достоверность показаний квартирных водосчетчиков.

Между тем водосчетчик как прибор предназначен для решения конкретной задачи – измерений объема воды, потребленной за отчетный период (месяц) при ее расходе в паспортном диапазоне расходов. Этот диапазон установлен паспортом на прибор и соответствующим ГОСТ Р 50193.1-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики питьевой воды. Технические требования». На основании требований стандарта предприятия-производители выпускают квартирные водосчетчики классов А, В и С (более точные счетчики класса С достаточно дороги и практически не пользуются спросом). Наибольшее распространение получили приборы диаметром условного прохода 15 мм

При расходах меньших минимального водосчетчики работают неустойчиво. При расходах меньше порога чувствительности ( который на основании стандарта ГОСТ Р 50602-93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия» должен составлять не более половины минимального расхода) счетчики вообще не фиксируют расход. Водосчетчики диаметром 15 мм, предлагаемые на отечественном рынке, в зависимости от производителя имеют в качестве порога чувствительности величину 6, 10, 12, 15, 30 литров в час. Таким образом, при водоразборе с расходом меньше порога чувствительности водосчетчика жилец получает «законное» право не платить за потребленную воду, что становится одной из причин появления небаланса показаний общедомового и суммы показаний квартирных водосчетчиков. Минимальный паспортный расход для класса А и В - 60 и 30 литров в час, для класса С – 15.

Низкое качество водопроводной воды или самих счетчиков ведет к ускоренному износу внутренних элементов водосчетчиков, смещению порога чувствительности в сторону больших расходов, часто до уровня минимального расхода, что ведет к дальнейшему росту величины небаланса. Значительное количество приборов (до 70 %) после завершения межповерочного интервала (4 – 5 лет) не проходят периодическую поверку и признаются непригодными. Причем основная часть счетчиков при поверке бракуется именно из-за неработоспособности или сверхнормативной погрешности на минимальном расходе. Достаточно длительный межповерочный интервал не дает возможности оперативно в процессе эксплуатации выявить приборы, ведущие недостоверный учет и снизить небаланс.

Порог чувствительности приборов устанавливается изготовителями и указывается в паспортах на счетчики. Анализ методик поверки, выложенных на интернет-сайтах производителей приборов показывает, что далеко не на всех заводах этот параметр контролируется при выпуске из производства. В этих методиках, в соответствии с которыми после завершения межповерочного интервала проводится поверка, в большинстве своем контроль работоспособности на пороге чувствительности вообще не предусмотрен. Этот параметр становится чисто формальным и никем не контролируется.

Наиболее вероятной причиной возникновения небаланса между показаниями водосчетчика и суммой показаний водосчетчиков являются не утечки за пределами квартир, а несоответствие реальных диапазонов расходов водосчетчиков реальным диапазонам расходов, существующих в квартирных системах водоснабжения. Величина небаланса растет с увеличением срока эксплуатации счетчиков.

Отечественная система организации учета коммунального водопотребления, состоящая из большого количества федеральных и региональных нормативных документов не учитывает тот факт, что отечественные системы водоснабжения существенно отличаются от западных значительным внутриквартирным объемом утечек, не регистрируемых квартирными приборами учета.

Для создания эффективной системы коммунального водоснабжения и водоучета, стимулирующей водосбережение, необходим ряд мер организационного и технического характера:

а) в сфере водоснабжения и водопотребления:

– применение водоразборной и запорной арматуры с минимальным уровнем

утечек;

– организация и проведение периодических профилактических ос

мотров и регулировок водоразборной и запорной арматуры;

– улучшение качества водопроводной воды и приведение ее характеристик в

соответствие с действующими нормативами;

б) в сфере водоучета:

– разработка обязательных требований, регламентирующих производство и

применение водосчетчиков с максимально низкими порогами чувствитель

ности и минимальными нижними границами диапазонов измерений;

– внесение в методики поверки приборов дополнений, обязывающих контро

лировать порог чувствительности при выпуске из производства и при пе

риодических поверках;

– организация входного контроля работоспособности водосчетчиков на поро

ге чувствительности и минимальном расходе перед их монтажом;

– в процессе эксплуатации приборов при появлении небалансов – организа

ция оперативной диагностики состояния приборов учета на месте их экс

плуатации.

На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водо

снабжения.

Расчетные расходы воды.

Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

с. Камеево (863 чел)

1.1. Жилые дома: Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. G cyт = 190 12 2,28 м3/сут G год = 2,28 365 0,83 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн G cyт = 120 363 43,5 м3/сут G год = 43,5 365 15,8 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК G cyт = 50 464 23,2 м3/сут G год = 23,2 365 8,4 тыс.м3/год Итого 68,98 м3/сут Итого 25,03 тыс.м3/год

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение Раб. Дни Ед. изм. Кол-во Средн. суточн. норма, л Средне. сут. расход воды м3/сут Средн. годовой расход воды тыс. м3/год Коровы мол. 215 гол. 4 100 0,4 0,086 Быки 215 гол. 0 60 0 0 Молодняк КРС 215 гол. 18 30 0,54 0,11 Лошади 365 гол. 4 60 0,24 0,08 Свиньи 365 гол. 5 15 0,07 0,027 МРС 215 гол. 419 5 2,09 0,45 Птица 365 гол. 494 1 0,49 0,17

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| Школа |
| --- |
| G cyт = | 20 | 154 | 3,08 | м3/сут |
| G год = | 3,08 | 241 | 0,74 | тыс.м3/год |
| Детский сад |
| G cyт = | 60 | 15 | 0,9 | м3/сут |
| G год = | 0,9 | 248 | 0,22 | тыс.м3/год |
| ФАП |
| G cyт = | 210 | 10 | 2,1 | м3/сут |
| G год = | 2,1 | 300 | 0,63 | тыс.м3/год |
| Адм. почта. СДК, библиотека |
| G cyт = | 12 | 50 | 0,6 | м3/сут |
| G год = | 0,6 | 241 | 0,14 | тыс.м3/год |
| 1.4.Предприятия торговли и бытового обслуживания : |
| Магазины смешанной торговли G cyт = 20 150 3 м3/сут G год = 3 241 0,72 тыс.м3/год Итого: 9,68 м3/сут Итого: 2,45 тыс.м3/год д. Бабаево (249 чел) 1.1. Жилые дома: Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. G cyт = 190 4 0,76 м3/сут G год = 0,76 365 0,27 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн G cyт = 120 156 18,72 м3/сут G год = 18,72 365 6,83 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК G cyт = 50 89 4,45 м3/сут G год = 4,45 365 1,62 тыс.м3/год Итого 23,93 м3/сут Итого 8,72 тыс.м3/год 1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение Раб. Дни Ед. изм. Кол-во Средн. суточн. норма, л Средне. сут. расход воды м3/сут Средн. годовой расход воды тыс. м3/год Коровы мол. 215 гол. 14 100 1,4 0,3 Быки 215 гол. 2 60 0,12 0,025 Молодняк КРС 215 гол. 18 30 0,54 0,11 Лошади 365 гол. 5 60 0,3 0,1 Свиньи 365 гол. 0 15 0 0 МРС 215 гол. 223 5 1,1 0,23 Птица 365 гол. 287 1 0,28 0,1 1.3.Соц.культ.быт и общественные здания: Школа G cyт = 20 0 0 м3/сут G год = 0 241 0 тыс.м3/год Детский сад G cyт = 60 00 0 м3/сут G год = 0 248 0 тыс.м3/год ФАП G cyт = 210 3 0,63 м3/сут G год = 0,63 300 0,18 тыс.м3/год 1.4.Предприятия торговли и бытового обслуживания : Магазины смешанной торговли G cyт = 20 15 0,3 м3/сут G год = 0,3 241 0,72 тыс.м3/год Итого: 0,93 м3/сут Итого: 0,9 тыс.м3/год |

д. Байтурово (296 чел)

1.1. Жилые дома: Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. G cyт = 190 0 0 м3/сут G год = 0 365 0 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн G cyт = 120 18 2,16 м3/сут G год = 2,16 365 0,78 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК G cyт = 50 278 13,9 м3/сут G год = 13,9 365 5,07 тыс.м3/год Итого 16,06 м3/сут Итого 5,85 тыс.м3/год

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение Раб. Дни Ед. изм. Кол-во Средн. суточн. норма, л Средне. сут. расход воды м3/сут Средн. годовой расход воды тыс. м3/год Коровы мол. 215 гол. 16 100 1,6 0,34 Быки 215 гол. 2 60 0,12 0,025 Молодняк КРС 215 гол. 17 30 0,51 0,1 Лошади 365 гол. 6 60 0,36 0,13 Свиньи 365 гол. 4 15 0,06 0,021 МРС 215 гол. 429 5 2,14 0,46 Птица 365 гол. 412 1 0,41 0,15

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| Школа |
| --- |
| G cyт = | 20 | 5 | 0,3 | м3/сут |
| G год = | 0,3 | 241 | 0,72 | тыс.м3/год |
| Детский сад |
| G cyт = | 60 | 15 | 0,9 | м3/сут |
| G год = | 0,9 | 248 | 0,22 | тыс.м3/год |
| ФАП |
| G cyт = | 210 | 5 | 1,1 | м3/сут |
| G год = | 1,1 | 300 | 0,33 | тыс.м3/год |
| 1.4.Предприятия торговли и бытового обслуживания : |
| Магазины смешанной торговли G cyт = 20 20 0,4 м3/сут G год = 0,4 241 0,96 тыс.м3/год Итого: 2,7 м3/сут Итого: 2,23 тыс.м3/год |

д. Русское Байбаково (129 чел)

1.1. Жилые дома: Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. G cyт = 190 0 0 м3/сут G год = 0 365 0 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн G cyт = 120 0 0 м3/сут G год = 0 365 0 тыс.м3/год Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК G cyт = 50 129 6,45 м3/сут G год = 6,45 365 2,35 тыс.м3/год Итого 6,45 м3/сут Итого 2,35 тыс.м3/год

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение Раб. Дни Ед. изм. Кол-во Средн. суточн. норма, л Средне. сут. расход воды м3/сут Средн. годовой расход воды тыс. м3/год Коровы мол. 215 гол. 3 100 0,3 0,064 Быки 215 гол. 0 60 0 0 Молодняк КРС 215 гол. 10 30 0,3 0,064 Лошади 365 гол. 2 60 0,12 0,043 Свиньи 365 гол. 1 15 0,015 0,005 МРС 215 гол. 63 5 0,31 0,06 Птица 365 гол. 97 1 0,097 0,035

1.3.Соц.культ.быт и общественные здания:

| Школа |
| --- |
| G cyт = | 20 | 0 | 0 | м3/сут |
| G год = | 0 | 241 | 0 | тыс.м3/год |
| Детский сад |
| G cyт = | 60 | 0 | 0 | м3/сут |
| G год = | 0 | 248 | 0 | тыс.м3/год |
| ФАП |
| G cyт = | 210 | 0 | 0 | м3/сут |
| G год = | 0 | 300 | 0 | тыс.м3/год |
| 1.4.Предприятия торговли и бытового обслуживания : |
| Магазины смешанной торговли G cyт = 20 0 0 м3/сут G год = 0 241 0 тыс.м3/год Итого: 0 м3/сут Итого: 0 тыс.м3/год |

1.5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и т.п.). Количество поливок - 1 в сутки.

Расход воды на полив

| Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| с. Камеево (863) | 90 | 77,67 |
| д. Бабаево (249) | 90 | 22,41 |
| д. Байтурово (296) | 90 | 26,64 |
| д. Русское Байбаково (129) | 90 | 11,61 |

1.6 Расходы на пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

– расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснаб

жения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5

и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в насе

ленном пункте);

– расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; – продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабже

ния», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:

V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

V=3*3.6*10*1= 108 м3 на один пожар

1.7. Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле:

– где: li - протяженность i-го участка водопроводной сети постоянного диа

метра и материала, км;

–  ni - норма естественной убыли, кг/км×ч, определяемая по таблице «Нормы

естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС»

Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах

коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20

декабря 2004 г. № 172);

– t - продолжительность расчетного периода, ч;

– N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным

трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб

| Условный проход трубы Ду, мм |  | Наружный диаметр трубы Дн, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр резьбы G, дюйм | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8'' | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2'' | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4'' | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1'' | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4'' | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2'' | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2'' | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2'' | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3'' | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2'' | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4'' | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5'' | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6'' | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2'' | - | 180 | 180 |
| 200 | 8'' | - | 219 | 225 |
| 225 | 9'' | - | 245 | 250 |
| 250 | 10'' | - | 273 | 280 |
| 300 | 12'' | - | 325 | 315 |
| 400 | 16'' | - | 426 | 400 |
| 500 | 20'' | - | 530 | 500 |
| 600 | 24'' | - | 630 | 630 |
| 800 | 32'' | - | 820 | 800 |
| 1000 | 40'' | - | 1020 | 1000 |
| 1200 | 48'' | - | 1220 | 1200 |

– ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

– ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

– БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78

(от 20 до 530 мм).

Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице:

с. Камеево

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км×ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 8 | 16,8 | 24 | 3,2 | 1,2 | 1976 |
| Σ | 8 |  |  | 3,2 | 1,2 |  |

д. Бабаево

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км×ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 4,0 | 16,8 | 24 | 1,6 | 0,5 | 2010 |
| Σ | 4,0 |  |  | 1,6 | 0,5 |  |

д. Байтурово

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км×ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 0,25 | 16,8 | 24 | 0,1 | 0,036 | 2014 |
| Σ | 0,25 |  |  | 0,1 | 0,036 |  |

д. Русское Байбаково

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км×ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2,0 | 16,8 | 24 | 0,8 | 0,29 | 2016 |
| Σ | 2,0 |  |  | 0,8 | 0,29 |  |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака по

сле запятой):

где Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

Qгор = 216,78м3/сут /24ч=9,03м3/ч=2,51л/с

2,51 /8000= 0,0003 л/с

В дальнейшем будет предусмотрено максимальное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов животноводства за счёт подземных вод.

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяй ственно-питьевые нужды определяют по: Ксут.макс=1,2;

Qmaxсут= Ксут.макс* Qсут;

На хозяйственно питьевые нужды жителей определяют по

Кч.макс.=αmax*βmax ,

Где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем

α max = 1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаем

βmax=2,19;

Для значения Кч.макс =2,63 принимаем распределение суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в % и подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qжсут ×p/1000 м3/ч;

где: p-расход воды за час, выраженный в % ;

с. Камеево

Таблица водопотребления (I очередь)

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 12 | 2,8 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 363 | 43,5 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК | 50 | 464 | 23,2 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 69,5 |  |
| 4 | Школа | 20 | 154 | 3,08 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 15 | 0,9 |  |
| 6 | ФАП | 210 | 10 | 2,1 |  |
| 7 | Адм. почта. СДК, библиотека | 12 | 50 | 0,6 |  |
| 8 | Магазины смешной торговли | 20 | 150 | 3 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 9,68 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 77,67 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 11 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 2,1 |  |
| 12 | Коровы мол. | 100 | 4 | 0,4 |  |
| 13 | Быки | 60 | 0 | 0 |  |
| 14 | Молодняк КРС | 30 | 18 | 0,54 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 4 | 0,24 |  |
| 16 | Свиньи | 15 | 5 | 0,07 |  |
| 17 | МРС | 5 | 419 | 2,09 |  |
| 18 | Птица | 1 | 494 | 0,49 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 3,83 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 216,78 |  |

Таблица водопотребления (2 очередь)

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 15 | 2,85 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 387 | 46,44 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК | 50 | 565 | 28,25 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 77,54 |  |
| 4 | Школа | 20 | 154 | 3,08 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 15 | 0,9 |  |
| 6 | ФАП | 210 | 10 | 2,1 |  |
| 7 | Адм. почта. СДК, библиотека | 12 | 50 | 0,6 |  |
| 8 | Магазины смешной торговли | 20 | 150 | 3 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 9,68 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 87,03 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 11 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 2,1 |  |
| 12 | Коровы мол. | 100 | 10 | 1 |  |
| 13 | Быки | 60 | 0 | 0 |  |
| 14 | Молодняк КРС | 30 | 26 | 0,78 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |  |
| 16 | Свиньи | 15 | 7 | 0,1 |  |
| 17 | МРС | 5 | 425 | 2,12 |  |
| 18 | Птица | 1 | 510 | 0,51 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 4,87 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 235,22 |  |

Таблица водопотребления (расчетный срок)

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 30 | 5,7 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 410 | 49,2 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК | 100 | 585 | 58,5 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 113,4 |  |
| 4 | Школа | 20 | 170 | 3,4 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 15 | 0,9 |  |
| 6 | ФАП | 210 | 15 | 3,15 |  |
| 7 | Адм. почта. СДК, библиотека | 12 | 50 | 0,6 |  |
| 8 | Магазины смешной торговли | 20 | 170 | 3,4 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 11,45 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 92,25 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 11 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 2,2 |  |
| 12 | Коровы мол. | 100 | 10 | 1 |  |
| 13 | Быки | 60 | 0 | 0 |  |
| 14 | Молодняк КРС | 30 | 26 | 0,78 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |  |
| 16 | Свиньи | 15 | 7 | 0,1 |  |
| 17 | МРС | 5 | 425 | 2,12 |  |
| 18 | Птица | 1 | 510 | 0,51 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 4,87 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 278,17 |  |

д. Бабаево

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 4 | 0,76 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 156 | 18,72 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК | 50 | 89 | 4,45 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 23,93 |  |
| 4 | Школа | 20 | 0 | 0 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 0 | 0 |  |
| 7 | ФАП | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Магазины смешной торговли | 20 | 3 | 0,06 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0,06 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 22,41 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 11 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 0,5 |  |
| 12 | Коровы мол. | 100 | 14 | 1,4 |  |
| 13 | Быки | 60 | 2 | 0,12 |  |
| 14 | Молодняк КРС | 30 | 18 | 0,54 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 5 | 0,3 |  |
| 16 | Свиньи | 15 | 0 | 0 |  |
| 17 | МРС | 5 | 223 | 1,1 |  |
| 18 | Птица | 1 | 287 | 0,28 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 3,74 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 105,21 |  |

Расчеты на увеличение водопотребления в д. Бабаево на расчетный срок не производятся ,т.к.прирост населения незначителен, в связи с этим предполагается следующий вариант развития :

при увеличении населения до 300 чел.,

объем водопотребления составит 115,29 м3/сут, что уже соответствует

расчетным нормам водопотребления по вышеуказанным показателям.

д. Байтурово

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 18 | 2,16 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК | 50 | 278 | 13,9 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 16,06 |  |
| 4 | Школа | 20 | 5 | 0,3 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 15 | 0,9 |  |
| 7 | ФАП | 210 | 5 | 1,1 |  |
| 8 | Магазины смешной торговли | 20 | 20 | 0,4 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 2,7 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 26,64 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 11 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 0,036 |  |
| 12 | Коровы мол. | 100 | 16 | 1,6 |  |
| 13 | Быки | 60 | 2 | 0,12 |  |
| 14 | Молодняк КРС | 30 | 17 | 0,51 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 6 | 0,36 |  |
| 16 | Свиньи | 15 | 4 | 0,06 |  |
| 17 | МРС | 5 | 429 | 2,14 |  |
| 18 | Птица | 1 | 412 | 0,41 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 5,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 104,63 |  |

Расчеты на увеличение водопотребления в д. Байтурово на расчетный срок не производятся ,т.к.прирост населения незначителен, в связи с этим предпо лагается следующий вариант развития :

при увеличении населения до 310 чел.,

объем водопотребления составит 106,04 м3/сут, что уже соответствует

расчетным нормам водопотребления по вышеуказанным показателям.

д. Русское Байбаково

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК | 50 | 150 | 6,45 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 6,45 |  |
| 4 | Школа | 20 | 0 | 0 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 0 | 0 |  |
| 7 | ФАП | 210 | 0 | 0 |  |
| 8 | Магазины смешной торговли | 20 | 0 | 0 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  | 0 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 11,61 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
| 11 | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 0,8 |  |
| 12 | Коровы мол. | 100 | 3 | 0,3 |  |
| 13 | Быки | 60 | 0 | 0 |  |
| 14 | Молодняк КРС | 30 | 10 | 0,3 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 2 | 0,12 |  |
| 16 | Свиньи | 15 | 1 | 0,015 |  |
| 17 | МРС | 5 | 63 | 0,31 |  |
| 18 | Птица | 1 | 97 | 0,097 |  |
|  | Итого на нужды скота |  |  | 1,14 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 74,0 |  |

Расчеты на увеличение водопотребления в д. Русское Байбаково на расчетный срок не производятся ,т.к.прирост населения незначителен, в связи с этим предпо лагается следующий вариант развития :

при увеличении населения до 150 чел.,

объем водопотребления составит 81 м3/сут, что уже соответствует

расчетным нормам водопотребления по вышеуказанным показателям.

Режим водопотребления

Расход воды в населённых пунктах не остаётся всё время постоянным, а

изменяется во времени под влиянием природных, социально-экономических,

хозяйственных и технических факторов.

В первые годы после постройки водопровода среднесуточное водопотребление меньше чем расчётное. Но с каждым годом оно возрастает по мере увеличения числа водопотребителей. Расчётного значения водопотребление

достигает только к концу расчётного срока. В течении года наблюдаются

колебания водопотребления по сезонам в зависимости от агроклиматических

условий, смены с/х работ и других производственных процессов. Сезонность с/х работ служит причиной изменения числа водопотребителей в посёлках и

хозяйственных центрах, в связи с приездом скота со стойлого содержания на

пастбища и т.д. На фоне сезонных изменений водопотребление в течении года наблюдается колебания суточных расходов воды со значительными отклонениями от среднегодового значения.

Колебание суточных расходов зависит от погоды, режима работы на

производстве, обычаев и привычек населения, чередование праздничных, рабочих и выходных дней и других мероприятий. В течении суток также наблюдается довольно-значительные колебания часовых расходов.

Для проектирования водопроводных сооружений необходимо знать

распределение расходов воды по часам суток. Определить точно какое количество в какие часы суток расход тот или инной водопотребитель, в большинстве случаев не возможно. Поэтому проектируют общий суточный график расхода воды всего населенного пункта в целом. Основные трудности в построении такого графика состоит в необходимости определении будущего распределения расхода воды. Чтобы уменьшить возможность ошибки, используют типовые графики распределения расхода воды по секторам. Определив коэффициенты, которые показывают какую часть от общего расхода составляет потребление воды за каждый час в течении суток:

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяют по: Ксут.макс=1,2;

Qmaxсут= Ксут.макс* Qсут;

На хозяйственно питьевые нужды жителей определяют по

Кч.макс.=αmax*βmax ,

Где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем

α max = 1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаем

βmax=2,19;

Для значения Кч.макс =2,63 принимаем распределение суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в % и подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qжсут. ×p/1000 м3/ч;

где: p-расход воды за час, выраженный в %

На нужды местной промышленности и неучтённые расходы Кч.макс=1,0; расходы подсчитываются по следующему выражению:

qч.=Qм.п /24 м3/ч,

На полив территории и зеленых насаждений Кч.макс=1,0;

Время полива за сутки Tпол=6 ч. Поливка выполняется 2 раза в день вручную. Часовые расходы на полив определяются по выражению:

qч=Qпол/Tпол, м3/ч;

На нужды скота Кч.макс=2,5; Для значения Кч.макс =2,5 принимаем распределение суточного расхода воды на нужды скота по часам суток в % и подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qскотсут. ×p/1000 м3/ч;

c. Камеево

Режим потребления воды по часам суток в населённом пункте

| Часы | Хоз. питьевые нужды | Промышленность | Нужды скота | Полив | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-1 | 0,6 | 0,42 | 0,06 | 0,02 |  | 0,97 | 0,45 |
| 1-2 | 0,6 | 0,42 | 0,06 | 0,02 |  | 0,97 | 0,45 |
| 2-3 | 1,2 | 0,84 | 0,12 | 0,05 |  | 1,78 | 0,82 |
| 3-4 | 2 | 1,4 | 0,19 | 0,08 |  | 2,85 | 1,31 |
| 4-5 | 3,5 | 2,44 | 0,34 | 0,13 |  | 4,83 | 2,23 |
| 5-6 | 3,5 | 2,44 | 0,34 | 0,13 |  | 4,83 | 2,23 |
| 6-7 | 4,5 | 3,14 | 0,44 | 0,17 |  | 19,45 | 8,97 |
| 7-8 | 10,2 | 7,12 | 0,99 | 0,4 |  | 27,02 | 12,46 |
| 8-9 | 8,8 | 6,14 | 0,85 | 0,34 |  | 25,15 | 11,60 |
| 9-10 | 6,5 | 4,54 | 0,63 | 0,25 |  | 8,8 | 4,06 |
| 10-11 | 4,1 | 2,86 | 0,40 | 0,16 |  | 5,62 | 2,59 |
| 11-12 | 4,1 | 2,86 | 0,40 | 0,16 |  | 5,62 | 2,59 |
| 12-13 | 3,5 | 2,44 | 0,34 | 0,13 |  | 4,83 | 2,23 |
| 13-14 | 3,5 | 2,44 | 0,34 | 0,13 |  | 4,83 | 2,23 |
| 14-15 | 4,7 | 3,28 | 0,45 | 0,18 |  | 6,42 | 2,96 |
| 15-16 | 6,2 | 4,33 | 0,6 | 0,24 |  | 8,41 | 3,88 |
| 16-17 | 10,4 | 7,26 | 1,0 | 0,4 |  | 13,98 | 6,45 |
| 17-18 | 9,4 | 6,56 | 0,91 | 0,38 | 25,89 | 25,95 | 11,97 |
| 18-19 | 7,3 | 5,1 | 0,71 | 0,28 | 25,89 | 23,16 | 10,68 |
| 19-20 | 1,6 | 1,12 | 0,15 | 0,06 | 25,89 | 15,58 | 7,19 |
| 20-21 | 1,6 | 1,12 | 0,15 | 0,06 |  | 2,29 | 1,06 |
| 21-22 | 1 | 0,7 | 0,09 | 0,04 |  | 1,5 | 0,69 |
| 22-23 | 0,6 | 0,42 | 0,06 | 0,02 |  | 0,97 | 0,45 |
| 23-24 | 0,6 | 0,42 | 0,06 | 0,02 |  | 0,97 | 0,45 |
|  | 100 | 69,5 | 9,68 | 3,83 | 77,67 | 216,78 | 100 |

д. Бабаево

Режим потребления воды по часам суток в населённом пункте

| Часы | Хоз. питьевые нужды | Промышленность | Нужды скота | Полив | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-1 | 0,6 | 0,14 | 0,0004 | 0,022 |  | 0,47 | 0,45 |
| 1-2 | 0,6 | 0,14 | 0,0004 | 0,022 |  | 0,47 | 0,45 |
| 2-3 | 1,2 | 0,3 | 0,0007 | 0,045 |  | 0,86 | 0,82 |
| 3-4 | 2 | 0,48 | 0,0012 | 0,075 |  | 1,38 | 1,31 |
| 4-5 | 3,5 | 0,84 | 0,0021 | 0,13 |  | 2,35 | 2,23 |
| 5-6 | 3,5 | 0,84 | 0,0021 | 0,13 |  | 2,35 | 2,23 |
| 6-7 | 4,5 | 1,08 | 0,003 | 0,16 |  | 9,44 | 8,97 |
| 7-8 | 10,2 | 2,45 | 0,006 | 0,4 |  | 13,11 | 12,46 |
| 8-9 | 8,8 | 2,11 | 0,0053 | 0,33 |  | 12,2 | 11,60 |
| 9-10 | 6,5 | 1,56 | 0,004 | 0,24 |  | 4,27 | 4,06 |
| 10-11 | 4,1 | 0,98 | 0,0025 | 0,15 |  | 2,72 | 2,59 |
| 11-12 | 4,1 | 0,98 | 0,0025 | 0,15 |  | 2,72 | 2,59 |
| 12-13 | 3,5 | 0,84 | 0,0021 | 0,13 |  | 2,35 | 2,23 |
| 13-14 | 3,5 | 0,84 | 0,0021 | 0,13 |  | 2,35 | 2,23 |
| 14-15 | 4,7 | 1,13 | 0,003 | 0,17 |  | 3,11 | 2,96 |
| 15-16 | 6,2 | 1,5 | 0,004 | 0,23 |  | 4,08 | 3,88 |
| 16-17 | 10,4 | 2,5 | 0,006 | 0,39 |  | 6,79 | 6,45 |
| 17-18 | 9,4 | 2,26 | 0,006 | 0,35 | 7,47 | 12,6 | 11,97 |
| 18-19 | 7,3 | 1,75 | 0,004 | 0,27 | 7,47 | 11,24 | 10,68 |
| 19-20 | 1,6 | 0,38 | 0,001 | 0,06 | 7,47 | 7,56 | 7,19 |
| 20-21 | 1,6 | 0,38 | 0,001 | 0,06 |  | 1,12 | 1,06 |
| 21-22 | 1 | 0,24 | 0,0006 | 0,04 |  | 0,73 | 0,69 |
| 22-23 | 0,6 | 0,14 | 0,0004 | 0,022 |  | 0,47 | 0,45 |
| 23-24 | 0,6 | 0,14 | 0,0004 | 0,022 |  | 0,47 | 0,45 |
|  | 100 | 23,93 | 0,06 | 3,74 | 22,41 | 105,21 | 100 |

д. Байтурово

Режим потребления воды по часам суток в населённом пункте

| Часы | Хоз. питьевые нужды | Промышленность | Нужды скота | Полив | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-1 | 0,6 | 0,1 | 0,016 | 0,03 |  | 0,47 | 0,45 |
| 1-2 | 0,6 | 0,1 | 0,016 | 0,03 |  | 0,47 | 0,45 |
| 2-3 | 1,2 | 0,19 | 0,032 | 0,06 |  | 0,86 | 0,82 |
| 3-4 | 2 | 0,32 | 0,054 | 0,1 |  | 1,37 | 1,31 |
| 4-5 | 3,5 | 0,56 | 0,094 | 0,18 |  | 2,33 | 2,23 |
| 5-6 | 3,5 | 0,56 | 0,094 | 0,18 |  | 2,33 | 2,23 |
| 6-7 | 4,5 | 0,73 | 0,12 | 0,23 |  | 9,4 | 8,97 |
| 7-8 | 10,2 | 1,64 | 0,27 | 0,53 |  | 13,04 | 12,46 |
| 8-9 | 8,8 | 1,42 | 0,24 | 0,46 |  | 12,14 | 11,60 |
| 9-10 | 6,5 | 1,05 | 0,17 | 0,34 |  | 4,25 | 4,06 |
| 10-11 | 4,1 | 0,66 | 0,11 | 0,21 |  | 2,71 | 2,59 |
| 11-12 | 4,1 | 0,66 | 0,11 | 0,21 |  | 2,71 | 2,59 |
| 12-13 | 3,5 | 0,56 | 0,094 | 0,18 |  | 2,33 | 2,23 |
| 13-14 | 3,5 | 0,56 | 0,094 | 0,18 |  | 2,33 | 2,23 |
| 14-15 | 4,7 | 0,76 | 0,013 | 0,24 |  | 3,1 | 2,96 |
| 15-16 | 6,2 | 1,0 | 0,017 | 0,32 |  | 4,1 | 3,88 |
| 16-17 | 10,4 | 1,67 | 0,3 | 0,54 |  | 6,5 | 6,45 |
| 17-18 | 9,4 | 1,51 | 0,25 | 0,5 | 8,88 | 12,53 | 11,97 |
| 18-19 | 7,3 | 1,2 | 0,2 | 0,38 | 8,88 | 11,2 | 10,68 |
| 19-20 | 1,6 | 0,26 | 0,04 | 0,08 | 8,88 | 7,53 | 7,19 |
| 20-21 | 1,6 | 0,26 | 0,04 | 0,08 |  | 1,13 | 1,06 |
| 21-22 | 1 | 0,16 | 0,027 | 0,05 |  | 0,7 | 0,69 |
| 22-23 | 0,6 | 0,1 | 0,016 | 0,03 |  | 0,47 | 0,45 |
| 23-24 | 0,6 | 0,1 | 0,016 | 0,03 |  | 0,47 | 0,45 |
|  | 100 | 16,06 | 2,7 | 5,2 | 26,64 | 104,63 | 100 |

д. Русское Байбаково

Режим потребления воды по часам суток в населённом пункте

| Часы | Хоз. питьевые нужды | Промышленность | Нужды скота | Полив | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-1 | 0,6 | 0,04 | 0 | 0,03 |  | 0.33 | 0,45 |
| 1-2 | 0,6 | 0,04 | 0 | 0,03 |  | 0.33 | 0,45 |
| 2-3 | 1,2 | 0,078 | 0 | 0,06 |  | 0.61 | 0,82 |
| 3-4 | 2 | 0,13 | 0 | 0,1 |  | 0.97 | 1,31 |
| 4-5 | 3,5 | 0,22 | 0 | 0,18 |  | 1.65 | 2,23 |
| 5-6 | 3,5 | 0,22 | 0 | 0,18 |  | 1.65 | 2,23 |
| 6-7 | 4,5 | 0,29 | 0 | 0,23 |  | 6.64 | 8,97 |
| 7-8 | 10,2 | 0,65 | 0 | 0,53 |  | 9.22 | 12,46 |
| 8-9 | 8,8 | 0,57 | 0 | 0,46 |  | 8.58 | 11,60 |
| 9-10 | 6,5 | 0,42 | 0 | 0,34 |  | 3.0 | 4,06 |
| 10-11 | 4,1 | 0,26 | 0 | 0,21 |  | 1.92 | 2,59 |
| 11-12 | 4,1 | 0,26 | 0 | 0,21 |  | 1.92 | 2,59 |
| 12-13 | 3,5 | 0,22 | 0 | 0,18 |  | 1.65 | 2,23 |
| 13-14 | 3,5 | 0,22 | 0 | 0,18 |  | 1.65 | 2,23 |
| 14-15 | 4,7 | 0,3 | 0 | 0,24 |  | 2.2 | 2,96 |
| 15-16 | 6,2 | 0,4 | 0 | 0,32 |  | 2.87 | 3,88 |
| 16-17 | 10,4 | 0,67 | 0 | 0,54 |  | 4.77 | 6,45 |
| 17-18 | 9,4 | 0,61 | 0 | 0,5 | 3,87 | 8.86 | 11,97 |
| 18-19 | 7,3 | 0,47 | 0 | 0,38 | 3,87 | 7.9 | 10,68 |
| 19-20 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,08 | 3,87 | 5.32 | 7,19 |
| 20-21 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,08 |  | 0.78 | 1,06 |
| 21-22 | 1 | 0,65 | 0 | 0,05 |  | 0.51 | 0,69 |
| 22-23 | 0,6 | 0,04 | 0 | 0,03 |  | 0.33 | 0,45 |
| 23-24 | 0,6 | 0,04 | 0 | 0,03 |  | 0.33 | 0,45 |
|  | 100 | 6,45 | 0 | 1,14 | 11,61 | 74 | 100 |

Гидравлический расчет

В основе гидравлического расчёта кольцевой водопроводной сети лежит два следующих закона движения воды.

Первый закон устанавливает зависимость расходов приходящих к узлу и уходящих от него. Согласно этому закону алгебраическая сумма расходов в каждом узле сети равна нулю,

∑q = 0.

Второй закон – движение воды устанавливает зависимости между потерями напора в каждом замкнутом контуре сети, т.е. алгебраическая сумма потерь напора в каждом замкнутом контуре равна нулю,

∑h = 0

Практически при расчете кольцевой сети поступают следующим образом: имея узловые расходы и точки питания сети намечают распределения потоков воды по всем участкам сети, соблюдая для каждого узла сети условия,

∑Qузл = 0

Распределения потоков воды по всем участкам сети, соблюдая для каждого узла воды, следует производить, идя от конца сети к началу.

Основными факторами, определяющими диаметр участка водопроводной сети, является расчетный расход и скорость.

Для труб диаметр D, мм, определяют:

где Q – расчетный расход, м3/с;

ν – средняя экономическая скорость, принимаемая для труб малых диаметров (до 300 мм) – 0,7 – 1,0 м/с, для средних и больших диаметров (более 300 мм) – 1,0 – 1,5 м/с.

А также диаметр может быть определен по таблице предельных расходов, составленных на основании формул проф. Л.Ф. Коичеина.

Следует отметить, что метод определения диаметров труб по предельным расходам применим лишь для независимо работающей линии. Для кольцевой сети этот метод приближенные значения экономических диаметров.

Потери напора во всех линиях h, м, определяются по формуле:

где α – удельное сопротивление;

k2 – поправочный коэффициент.

Путем арифметического суммирования определяют для каждого кольца

∑S·Q2

и путем алгебраического суммирования невязки потерь напора в кольцах

Δh = ∑S·Q2

При этом для подсчета потерь напора по контуру кольца величина потери напора считается положительной в том месте, где направление потока совпадает с ходом часовой стрелки и отрицательный там, где направление потока противоположно ходу часовой стрелки.

Если невязки потерь напора в отдельных кольцах получались не допустимы (более 0,50 м), необходимо произвести исправления предварительно намеченных расходов отдельных линий, для чего необходимо знать величину увязочного расхода.

Для увязки сети предложено много способов, из которых широкое применение в практических расчетах получил метод проф. В.Г. Лобачёва, величина увязочного расхода Δq, л/с, по которому:

Δq=±Δh/2∑S·Q

где Δh - невязка кольца;

S – сопротивление участка;

q – расчетный расход участка.

Заметим, что знак минус перед выражением для определения увязочного расхода, легко можно определить направлением расходов линий, не принадлежащих двум смежным кольцам, т.е. линий, расположенных по внешнему контуру сети. Очевидно, что положительные увязочные расходы должны прибавляться к положительным расходам линии и вычитаться из отрицательных расходов, а отрицательные наоборот, соответственно этому увязочные расходы записываются против каждого участка кольца со знаком плюс или минус.

Определение расходов воды для расчетных случаев водопотребления

При гидравлическом расчете водопроводной сети принимают упрощенную схему, основанную на предположении, что отдача воды каждым участком сети пропорциональна его длине при одинаковой плотности застройки и степени благоустройства зданий. Расходы воды, отдаваемой любым участком (путевой расход) qп , л/с, можно определить по формуле:

qn=qуд·lуч, л/с

Где qуд – удельный расход воды, л/с на 1 км сети;

Удельные секундные расходы qуд , л/с на 1 км для расчетных режимов определяем:

Для режима максимального водопотребления

qуд=(Q-∑qсоcр)/∑l

Для режима максимального транзита

qуд=(Q-∑qсоcр)/∑l

Q – общий расход воды в данный расчетный период, л/с;

∑qсоcр - сумма всех сосредоточенных расходов воды в данный расчетный период, л/с;

∑l - суммарная длина участков водопроводной сети, из которых осуществляется водоотбор, км.

Приведенные узловые расходы (в соответствии с генпланом) рассчитываем по формуле:

qпр узл = 0,5· qуд·∑lприл

где, ∑lприл - сумма длин всех участков, прилегающих к узлу, км.

| № участков | Длина участков фактическая, ℓ, м | Длина участков расчетная, ℓ, м | Удельный расход qуд, л/с*м | Путевой расход, qпут., л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Камеево | 8000 | 8000 | 0,00031 | 2,51 |
| д. Бабаево | 4000 | 4000 | 0,0003 | 1,22 |
| д. Бйтурово | 2600 | 2600 | 0,0004 | 1,21 |
| д. Русское Байбаково | 2200 | 2200 | 0,0003 | 0,8 |

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

– Для поддержания соответствия качества подаваемой населению воды

необходимо предусмотреть обеззараживание воды посредством создания

необходимой концентрации в водопроводе раствора гипохлорита натрия.

Рекомендуется к установке система обеззараживания воды Аквахлор либо

аналог. Открыто-рамная конструкция, напольная, со встроенным источни

ком питания, с системой приготовления исходного солевого раствора, ем

костью для накопления раствора оксидантов, емкостью для промывки

системы. Предусмотрен режим круглосуточной работы. Производитель

ность по оксидантам 100 г/ч (эквивалентно активному хлору). Удобна для

размещения в технических помещениях ЛПУ, на предприятиях пищевой

промышленности, коммунально-бытового обслуживания, на станциях

обеззараживания питьевых и сточных вод.

Установка может быть переведена в режим работы без накопительной емкости с прямой подачей раствора оксидантов в точку ввода.

Схема установки.

Схема установки «Аквахлор»: 1 − кран шаровой; 2 − фильтр; 3 − электромагнитный клапан; 4 − редуктор; 5 − блок электрохимических реакторов; 6 − блок питания (управления); 7 − магистраль вывода водорода за пределы помещения; 8 − шланг подачи раствора оксидантов в емкость-накопитель; 9 − герметичное соединение; 10 − датчик уровня раствора оксидантов; 11 − «дыхательный» патрубок; 12 − герметичное соединение; 13 − емкость-накопитель раствора оксидантов; 14 − шланг подачи раствора соли; 15 − патрубок подачи воды в емкость для приготовления раствора соли; 16 − емкость для приготовления раствора соли; 17 − шланг подачи раствора оксидантов; 18 − штуцер выхода раствора оксидантов; 19 − вентиль крана регулированной подачи раствора оксидантов; 20 − вентиль крана подачи раствора соли в реактор; 21 − вентиль крана подачи раствора кислоты при промывке реактора; 22 – вентиль заполнения катодной камеры.

- Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

- Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий с. Камеево.

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением и водоотведением в с. Камеево отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6-1810-В, TWU 6-1215-В).

Схема насоса TWU

А- Вертикальный насос

B- Вертикальный с охлаждающим кожухом.

D- Горизонтальный с охлаждающим кожухом.

- Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа, КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного исполнения.

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

- Строительство новых сетей водоснабжения.

- Рекомендуется проводить санподготовку и промывку емкости.

- Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарно охраны в составе трёх поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

- Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

- Рекомендуемая система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения СП Камеевский сельский совет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. Информация о работе водопроводных сооружений, насосных станций, сетей водоснабжения передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

- Система диспетчерского управления и сбора данных (Телекомплекс).

SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых пара метров (тэгов) на каждом объекте – 40.

Количество объектов – 2.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный вход); на РЧВ по 4 датчика давления водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ, (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация.

Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частот

ными преобразователями.

Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал

связи: GPRS или радиоканал.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

- расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.

Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием КВОС системе автоматического управления.

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Водопроводные сети.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, которые проходят по незастроенной территории, принимают от крайних водоводов. Если прокладка осуществляется в сухих грунтах – не меньше 10 м при диаметре до 1000 мм и неменьше 20 м при больших диаметрах. Если грунты мокрые – не менее 50 м, диаметр значения не имеет.

Допускается уменьшение санитарно-защитной полосы водоводов, если трубопроводы строятся по застроенным территориям, обязательно согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы.

В зонах санитарно-защитной полосы водоводов не должно быть уборных, помойных ям, навозохранилищ, приемников мусора и других условий для создания загрязнений почвы и грунтовых вод.

Запрещается строить водоводы по территории свалок, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также кладбищ и скотомогильников.

Таким образом, охранные зоны нужны для обеспечения безопасности использования водопроводных или канализационных сетей. При повреждении подобных сетей могут возникнуть проблемы экологического характера, а также это грозит причинением многих неудобств для пользователей сетей.

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию объектов и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения.

| № | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2020 | 2024 |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 3500 | 3500 |  |  |
| 2 | Установка приборов контроля учета подаваемой воды. | 700 | 700 |  |  |
| 3 | Автоматизация системы контроля и управления водозабора. | 3000 | 3000 |  |  |
| 4 | Установка приборов контроля доступа посредством jps передачи сигналов. | 1400 | 1400 |  |  |
| 5 | Разработка проектов зон санитарной охраны существующих водозаборов с получением соответственно экспертного, затем санитарно- эпидемиологического заключений, оценка запасов каптажированных вод. | 700 | 700 |  |  |
| 6 | Получение (продление) паспорта на скважину. | 420 | 420 |  |  |
| 7 | Мониторинг состояния водоносных горизонтов, изменения динамического уровня воды в питающем водоносном горизонте, динамика падения пьезометрических уровней водоносных горизонтов. | 620 | 140 | 340 | 140 |
| 8 | Проведение полного хим. анализа подземных (каптажируемых) вод согласно перечня, определенного СаНПиН 1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», включая радиологический и бактериологический показатели. | 94 | 10 | 60 | 24 |
| 9 | Разработка ПСД на закольцовку существующих водопроводных сетей и реконструкцию насосной станции второго подъема. | 1500 | 1500 |  |  |
| 10 | Замена погружных насосов первого подъема на энергосберегающие типа WILA. | 140 | 140 |  |  |
| 11 | СМР по реконструкции водопроводных сетей, монтажу новых водопроводных сетей, насосной станции второго подъема. | 35000 | 17500 | 10500 | 7000 |
| 12 | Формирование ограждения зон санитарной охраны существующих водозаборов | 250 | 250 |  |  |
| 13 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 240 | 80 | 120 | 40 |
| 14 | Промывка фильтровых колонн существующих скважин | 170 | 170 |  |  |
| 15 | Замена задвижек в колодцах | 700 | 175 | 350 | 175 |
| 16 | Закольцовка сетей водоснабжения 1,0 км | 2917 | 1750 | 1167 |  |
| 17 | Установка датчиков уровня воды в насосных станциях второго подъема | 70 | 70 |  |  |
| 18 | Размещение дизель генераторной установки для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 400 |  |  |
| 19 | Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды | 6000 | 6000 |  |  |
| 20 | Монтаж новых погружных насосов | 200 | 200 |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 58021 | 38105 | 12537 | 7379 |
| 1 | Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |
| 2 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 510,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 3 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком поверки | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 4 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 40,00 |  | 40,00 |  |
|  | Итого по электрооборудованию: | 590,00 | 170,00 | 250,00 | 170,00 |
|  | Всего по плану водоснабжение: | 58611 | 38275 | 12787 | 7549 |

Примечания:

- Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период

- Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к централизованному водоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между водоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство водопроводных сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать воду по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать федеральному закону «О водоснабжении». Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

– Экономия затрат на поставку питьевой воды населению за счет прокладки

новых водопроводных сетей, реконструкции существующих сетей, прове

дения закольцовки существующих водопроводных сетей.

– Экономия затрат за счет замены насосного оборудования на энергосбере

гающее оборудование.

–  Увеличение дебита существующих скважин за счет промывки фильтро

вых колонн существующих источников водозабора.

- Установка современного водоподготовительного оборудования.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Экономические показатели

| Наименование мероприятия | Стоимост ь внедрени я, тыс. руб. | Экономия в год, тыс.руб. | Срок окупае- мости с учетом роста тарифов | Срок службы | ЧДД за срок службы, тыс.руб. | Индекс доход- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей, строительство новых водопроводных сетей | 35000 | 4550 |  |  |  |  |
| Промывка фильтровых колонн существующих скважин | 170 | 140 | 1,21 | 10 | 1230 | 7,2 |
| Замена насосов первого подъема на энергосберегающие | 140 | 90 | 1,56 | 15 | 1210 | 8,6 |
| Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды. | 6000 | 20,00 | 300,00 | 30 | 0 | 0 |
| Предусмотреть резервный источник электроснабжения- дизель генераторная установка для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 15 | 26,67 | 20 | 0 | 0 |

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма желательна.

| Башҡортостан Республиҡаhы Мишҡә районы Муниципаль районының Ҡәмәй ауыл советы Ауыл биләмәhе Советы 452331, Кәмәй ауылы, Үҙәҡ урамы,1 Телефон 8(34749)2-36-13 2-36-53 |  | Совет Сельского поселения Камеевский сельсовет Муниципального района Мишкинский район Республика Башкортостан 452331, с.Камеево, ул.Центральная,д.1 Тел:8(34749)2-36-13, 2-36-53 |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

ҠАРАР                                                                                        Р Е Ш Е Н И Е

02 декабрь 2014 й.                                   № 324                        02 декабря 2014 г.

| Об утверждении схемы водоснабжения Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416 «О водоснабжении и водоотведении», статьи 24 Устава Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан Совет Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального   района    Мишкинский    район    Республики  Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального   района    Мишкинский    район    Республики  Башкортостан /приложение/.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на веб странице сайта муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан mishkan.ru.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета Сельского поселения Камеевский сельсовет.

4. Решение вступает в силу со дня его  подписания.

Председатель Совета:                                   А.А.Мусагитдинов

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

68-12-П-2014-СВ

Разраб.

Мусагитдинов

Провер.

Мусагитдинов

Реценз.

Н. Контр.

Мусагитдинов

Утверд.

Мусагитдинов

Генеральная схема водоснабжения СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

Лит.

Листов

ООО «Оникс»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

55-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

60

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

61

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

62

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

63

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

64

68-12-П-2014-СВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

68-12-П-2014-СВ

Разраб.

Мусагитдинов

Провер.

Мусагитдинов

Т. Контр.

Н. Контр.

Мусагитдинов

Утверд.

Схема водоснабжения д. Русское Байбаково сельского поселения Камеевский сельсовет Мишкинского района Республики Башкортостан

Стадия

ОО «Оникс»

Реценз.

Лит

Листов

Перспективная схема водопроводных сетей

4

4

П

Генеральная схема водоснабжения СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

68-12-П-2014-СВ

Разраб.

Мусагитдинов

Провер.

Мусагитдинов

Т. Контр.

Н. Контр.

Мусагитдинов

Утверд.

Схема водоснабжения д. Байтурово сельского поселения Камеевский сельсовет Мишкинского района Республики Башкортостан

Стадия

ОО «Оникс»

Реценз.

Лит

Листов

Существующая и перспективная схема водопроводных сетей

3

4

П

Генеральная схема водоснабжения СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан